## Forklaring til parametre
Forslag til parametre til brug for konkret vurdering af brandsikkerheden på brandsynsobjekter
Karakter og tilstand | Brandbelastning | Indretning | Brandtekniske installationer | Sikkerhedskultur
1. Anvendelseskategori - Kender brugerne bygningsafsnittet? - Er der få eller mange personer? - Sover personerne i bygningsafsnittet? - Er personerne selvhjulpne? 2. Er der stabile ejer- og brugerforhold? 3. Ved brandteknisk dimensionering: Er bygningsafsnittets (brandsynsobjektets) personsikkerhed i meget høj grad afhængig af aktive brandsikringsanlæg (i højere grad end ved præaccepterede løsninger i BR18), således at pålideligheden og dermed egenkontrol og ekstern kontrol af de aktive brandsikringsanlæg i særlig grad er afgørende for personsikkerheden? 4. Er der gode indsatsforhold for redningsberedskabet? | Definition: Det er den samlede varmemængde målt i megaJoule pr. m² gulv (MJ/m²), der frigøres ved fuldstændig forbrænding af alt brændbart materiale, herunder lagervarer, inventar samt bygningskonstruktioner og bygningsmaterialer, der må forventes at bidrage til branden (i den forventede evakueringstid for bygningen). Brandbelastningen vurderes kun i forhold til de områder, hvor der er særlige krav i BR18 til brandbelastningen, f.eks. flugtveje. Dog skal man være opmærksom på, at brandbelastningen kan være dimensioneret ud fra en brandteknisk dimensionering/ eftervisning, som skal fremgå af den brandtekniske dokumentation for bygningen. | 1. Placeringen af brandsynsobjektet i bygning Et brandsynsobjekt, der er placeret under terræn eller på etager over terræn, må alt andet lige betragtes som mere sårbart end et brandsynsobjekt, der er beliggende i terrænniveau. I vurderingen af brandsynsobjektets placering i bygningen, kan man tage udgangspunkt i de forskellige højder til gulv i øverste etage som fremgår af bilagene til BR18. - Placeret i stueetagen, med døre til det fri fra alle opholdsrum. - Placeret i stueetagen? - Placeret med gulv i højst 9,6 m over terræn? - Placeret med gulv i højst 22 m over terræn? - Placeret med gulv i mere end 22 m over terræn? 2. Flugtveje/indtrængningsveje Komplicerede flugtvejsforløb, må betragtes som mere sårbare, da personerne i bygningen i højere grad er afhængig af flugtvejspiktogrammer/flugtvejs- og panikbelysning end et flugtvejsforløb, der er simpelt og logisk indrettet, f.eks. hvis der fra alle opholdsrum er udgang til terræn i det fri. Flugtvejslængden indgår også i vurderingen. 3. Indretning af brandsynsobjektet vurderes i forhold til, om lokaliteterne er overskuelige, herunder om lokalerne er så mørke, at det er sværere at orientere sig. | Definition på brandtekniske installationer: Installationer der er en del af bygningens brandsikkerhed/personsikkerhed. 1. Hvad er omfanget af brandtekniske installationer sammenlignet med det niveau, der fremgår af de præaccepterede løsninger i BR18? Vær opmærksom på, at der kan være foretaget en brandteknisk eftervisning i forhold til, at brandtekniske installationer kan undværes. Eksempler på eksisterende bygninger (brandsyns-objekter), som lovligt kan være udført uden de brandtekniske installationer, som fremgår af nutidens præaccepterede løsninger i BR18: - Bygninger i mere end 1 etage over terræn, som ikke er udført med automatisk sprinkleranlæg (AVS) og som har soverumsafsnit til sammen på mere end 1000 m². - Bygningsafsnit (brandsynsobjekt i anvendelses-kategori 6), som ikke er udført med automatisk brandalarmeringsanlæg med varsling af personale. 2. Vurderes det umiddelbart, at de brandtekniske installationer er etableret efter gældende standarder? Eksempler på utidssvarende brandtekniske instal-lationer kan være: - ABA-anlæg med termodetektering i opholdsrum, hvor man typisk vil vælge optiske detektorer i dag. - ABA-anlæg, som ikke er overvåget, jf. de standarder/vejledninger, der benyttes i dag. - Slangevinder uden faste slanger. 3. Er der yderligere ("frivillige") brandtekniske installationer ud over minimumskrav fra BR18? | Den driftsansvarlige skal som minimum varetage nedenstående, jf. ”Vejledning til BR18 kapitel 5 → Kapitel 7: Drift, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger”. 1. Modtager de ansatte og relevante brugere den nødvendige information, instruktion og evt. uddannelse i brandsikringen og evakuering? 2. Er brugere og beboere informeret om, hvorledes de skal forholde sig til brandtekniske installationer? 3. Er der opsat relevante opslag f.eks. brand- og evakueringsinstruks, pladsfordelingsplaner og opslag om forebyggelse af brand til personalet og kender de indholdet i opslaget? 4. Ved ledere og ansatte, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand? 5. Foretages der brandøvelser og evakueringsøvelser mindst engang om året eller jf. brandstrategien for bygningen? 6. Er de ansatte bekendt med placering og brugen af brandsluknings-materiel? 7. Er der udarbejdet procedure for fejl, nedbrud eller frakobling af brandtekniske anlæg? 8. Bliver fremmed personale og håndværkere instrueret om relevante brandsikkerhedsmæssige forhold? Grad af egenkontrol Vurderes det, at den godkendte drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan) for bygningsafsnittet, herunder eftersynsplaner mv., bliver efterlevet? Bliver der ført log for de brandtekniske installationer mv.? For eksisterende bygninger, hvor der ikke foreligger en godkendt DKV-plan, skal drift, kontrol og vedligehold ske i henhold til ”Vejledning til BR18 kapitel 5 → Kapitel 7: Drift, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger”. Vægtningen af egenkontrol hænger nøje sammen med omfanget af de brandtekniske installationer. Jo flere brandtekniske installationer bygningen/objektet er udført med, jo større vil behovet være for en egenkontrol for at sikre, at sikkerhedsniveauet er opretholdt. Er der god forståelse for at opretholde personsikkerheden, og er der generelt god opbakning til anbefalinger mv. Bliver der meddelt væsentlige påbud ved brandsyn?

## Vurderingsværktøj
Risikovurdering af brandsynsobjekter på: XX lokation
Parameter |  | Karakter og tilstand | Brandbelastning | Indretning | Brandtekniske installationer | Sikkerhedskultur | Samlet score | Konklusion
Objekt | Anvendelseskategori | Point (1-5) | Point (1-5) | Point (1-5) | Point (1-5) | Point (1-5)
Brandsynsobjekt XX (eksempel) | x | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20
Brandsynsobjekt YY (eksempel) | x | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14
Brandsynsobjekt ZZ (eksempel) | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
Brandsynsobjekt VV (eksempel) | x | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on C2: Karakter og tilstand 1. Anvendelseskategori 2. Er der stabile ejer- og brugerforhold? 3. Er brandteknisk dimensionering baseret på brandtekniske installatoner? 4. Er der gode indsatsforhold for redningsberedskabet?
Note on D2: Brandbelastning Brandbelastningen vurderes kun i forhold til de områder, hvor der er særlige krav i BR-18 til brandbelastningen, f.eks. flugtveje.
Note on E2: Indretning 1. Placeringen af brandsynsobjektet i bygning. 2. Flugtveje/ indtrængningsveje. 3. Indretning af brandsynsobjektet.
Note on F2: Brandtekniske installationer 1. Hvad er omfanget af brandtekniske installationer? 2. Vurderes det umiddelbart at de brandtekniske installationer er etableret efter gældende standarder. 3. Er der yderligere ("frivillige") brandtekniske installationer ud over minimumskrav fra BR18?
Note on G2: Sikkerhedskultur herunder egenkonstrol 1. Foretages der kontrol, jf. ”Vejledning til BR18 → Kapitel 7: Drift, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger”. 2. Bliver der ført log for de brandtekniske installationer og foretages der egenkontrol af brandtekniske installationer mv. i overensstemmelse med DKV-planer eller vejledningen? 3. Er der god forståelse for at opretholde personsikkerheden?